询价采购邀请函

通辽市科尔沁区人民检察院拟采购机房专用空调，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价项目要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物，采购项目要求如下：

一、项目编号：KQJC2024— 1

二、项目内容：（机房专用空调）见《询价项目要求明细表》

通过对机房专用空调项目进行采购，确保机房设施的正常运行。

1、服务内容：服务期限内，根据我院项目建设采购的具体需要，对机房部分设备进行采购询价。详见采购清单及附件。

2、服务要求：

（1）根据我院内控制度具体需要进行供货；

（2）确保所提供的货物质量合格，价格优惠，达到我院要求；

三、报价人须知：

1、报价人资格条件：报价人应是入驻《内蒙古自治区政府采购云平台》的供应商，并符合政府采购法对供应商的资格条件要求，有所需货物服务能力，并提供相关售后服务保障。

2、询价响应文件递交截止（报价）时间：截止至2024年4月25日14:30，逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交地点：通辽市科尔沁区人民检察院417室。（通辽市科尔沁区明仁大街17号）

3、报价人提供的设备必须是全新、原装、正宗的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。报价人必须免费提供一年以上质保期（保修期）

4、采购合同：《成交通知书》发出后由成交人按规定及时与采购人签订。

5、交货时间与地点：成交后15个工作日送达采购人或按合同约定。

6、验收：由采购小组组织验收。

7、付款方式：验收合格后付款。

8、询价响应文件包括：

①询价报价表②报价人相关资质证明材料（营业执照、法定代表人经营者授权、报价代表人身份证等）③每页需加盖报价公章和授权代表签字，装订成册，装入档案袋密封后盖章，封面必须注明单位名称、项目名称、项目号)

- 成交供应商确定办法：在满足采购需求，保证产品质量和售后服务和品牌信誉的前提下，采取最低价评标法确定成交方：如果报价相同，则质量、服务较优供应商排名靠前。采购单位将对报价人的产品的质量、信誉等进行考察，对不能保障该项目圆满完成的将取消其成交资格。

10、本次预算报价150000.00元。杜绝后续追加预算。

四、对本项目的询问请按照以下方式联系：

地址：通辽市科尔沁区人民检察院417室。（通辽市科尔沁区明仁大街17号）

联系人:李红伟               电话：13948158619

通辽市科尔沁区人民检察院

2024年4月19日

询价项目要求明细表（机房专用空调）

采购货物要求：具体质量技术指标要求详见技术要求。

科区检察院2024年机房专用空调采购技术要求

| 序号 | 最大制冷量（kW） | 制冷量调节范围 | 风量（m3/h） | 电源模式 | 功能类型 | 送风型式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5 | 30%~100% | ≥1800 | 单相220V | 单冷 | 上前送风 | 台 | 1 |
| 2 | 8.5 | 30%~100% | ≥2300 | 三相380V | 单冷 | 上前送风 | 台 | 3 |

投标机房专用空调的制冷量不得低于上表对应招标空调设备的制冷量。投标的机房专用空调机组的额定风量应不低于上表对应招标空调设备的风量。

本次招标机房专用空调设备按照GB/T19413-2010检验方法和GB19576-2019等效等级指标，机房专用空调设备应为一级能效，且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识。

1．机房专用空调机组的机械性能

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

- 操作及维修安全、方便。

3）材质要求：空调设备外部应采用全金属防腐材质

4） 标牌、标记：应平整清晰。

- 机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃ ( +30℃

室外  -30℃ ( +45℃

湿度：≤95%RH

4  机房专用空调机组控制性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度。

- 温度调节范围：+20℃(+30℃

- 相对湿度控制精度：空调器在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围30%～70%，控制精度应可达到设定点±5%。

- 温度调节精度：(2℃ 温度变化率< 5℃/小时，温湿度波动超限应能发出报警信号。

- 空调应配置7寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态及送风温度、回风温变化曲线、吸气温度、排气温度、EEV调节范围、风机输出范围、低压压力、高压压力、排气过热度、制冷量输出范围、制冷需求、风机需求等运行状态显示，需提供证明材料或机组现场验收此项内容，并能储存并显示不少于500条历史告警信息。

- 空调应能查看机组实时制冷因子（CLF）数据，以及碳排放累计数据功能，需提供证明材料或机组现场验收此项内容。

- 机组应具备轻载除湿功能，避免低负载高湿环境设备凝露。

- 机组应具有制冷剂不足预警功能，防止泄露造成机组故障，影响运行。

5 机房专用空调机组的机组性能

- 机房专用空调应有较大的送风量，请提供机组风量数据。

- 机房空调采用高效换热的铜管铝翅片“/”型蒸发器盘管。

- 机房专用空调应具有高效节能性，要求投标同系列产品全年能效比（AEER）≥4.0及以上,并在机组明显位置粘贴一级能效标识。

- 压缩机必须采用高效可靠的压缩机，压缩机需设置于行间空调室内机内部。机组优先采用无级调速的EC直流无刷式全封闭涡旋压缩机，可根据负载动态调节风机转速，并在机组显示屏显示压缩机工作状态，如实际转速、设定转速、压缩机实际输出百分比等，需提供证明材料或机组现场验收此项内容。

- 空调机组的室内风机系统应采用EC风机，EC风机可现场通过控制系统进行调速，调节送风压头和风量。推荐采用大风量高效后倾离心直联风机。不接受皮带驱动方式风机。

- 电子膨胀阀:为保证制冷剂节流装置的精确性、可靠性、节能性，应采用电子膨胀阀。

- 机房专用空调系统应具有高可靠性，满足全年365天，每天24小时不间断运行

- 空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

- 机房专用空调的空气洁净度：

应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换。

- 投标机组必须采用环保型冷媒R410A。

6．机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2）系统应具备通信接口

具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

3）设备运行参数的设置  设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 机房专用空调机组的冷却设备

- 机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求。

- 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；应有良好的防水性能

- 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。

- 机房专用空调机组室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应为全金属材质。